## Slide 1
導入設備の運用説明書
導入システム図
システムの説明
【平常時の動作説明】
【停電時の動作説明】
【特定負荷設備】※数値の根拠を明示すること
【システム構成】
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること 1/2
施設の住所：
設備設置箇所の住所：
施設名：

## Slide 2
平常時（昼間）
停電時（昼間）
平常時（夜間）
停電時（夜間）
導入設備の運用方法説明図面
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること 2/2

## Slide 3
導入システム図
システムの説明
【平常時の動作説明】
1. 太陽光発電電力は、パワーコンディショナの系統出力から
分電盤を経由して特定負荷設備へ供給される。
2. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より大きい且つ蓄電池
が満充電でない場合は、この余剰電力は蓄電池に充電され
る。
3. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より小さい場合は、
蓄電池から特定負荷設備へ電力を供給する。（蓄電池容量
が設定値を割り込むと供給停止し、商用電源から供給）
4. パワーコンディショナの自立運転出力は、平常時には停止
【停電時の動作説明】
1. 停電時に電力系統が停止すると、パワーコンディショナの
系統出力も自動で停止するため、手動で自立運転系を復帰
させる。
2. 停電時に太陽光発電がある場合は、パワーコンディショナ
の自立運転出力から特定負荷設備に電力供給を行う。
3. 発電量が特定負荷設備の電力消費量を上回る場合は、余剰
電力を蓄電池に充電する。下回る場合は、蓄電池から特定 負荷設備電力を供給する。
【特定負荷設備】※数値の根拠を明示すること
・系統① 事務室照明 300W
廊下照明 200W
・系統② 台所コンセント 1,500W
・系統③ 食堂・居間コンセント 1,200W
【システム構成】
・太陽電池 240W×50枚 = 12kW
・パワーコンディショナ （自立運転出力付き）
13kW×1台
・リチウムイオン蓄電池 12kWh×2台 = 24kWh
導入設備の運用説明書（※記入例）
施設の住所：●●県●●市●●●●●
設備設置箇所の住所：同上
※太陽光パネルの設置箇所が同一敷地内でなく、 自営線でつなぐ場合などは、設備の設置箇所の住所を記入すること
施設名：●●●●

## Slide 4
平常時（昼間）
停電時（昼間）
平常時（夜間）
停電時（夜間）
導入設備の運用方法説明図面（ ※記入例）

## Slide 5
パワー
コンディショナ
13kW
系統・自立
切替器
特定負荷
系統①
系統②
系統③
分電盤
一般負荷
蓄電池
12kWh
受変電設備
系統電力
逆潮流検出・防止装置
系統出力
自立運転出力
蓄電池
12kWh
太陽光パネル
12kW
〈参考〉システム説明図例

## Slide 6
パワー
コンディショナ
13kW
系統・自立
切替器
特定負荷
系統①
系統②
系統③
分電盤
一般負荷
蓄電池
12kWh
受変電設備
系統電力
逆潮流検出・防止装置
系統出力
自立運転出力
蓄電池
12kWh
太陽光パネル
12kW

## Slide 7
パワー
コンディショナ
13kW
系統・自立
切替器
特定負荷
系統①
系統②
系統③
分電盤
一般負荷
蓄電池
12kWh
受変電設備
系統電力
逆潮流検出・防止装置
系統出力
自立運転出力
蓄電池
12kWh
・太陽光発電＞特定負荷設備消費の場合：蓄電池充電若しくは設備内消費
・太陽光発電＜特定負荷設備消費の場合：蓄電池から特定負荷設備へ電力供給
太陽光パネル
12kW

## Slide 8
パワー
コンディショナ
13kW
系統・自立
切替器
特定負荷
系統①
系統②
系統③
分電盤
一般負荷
蓄電池
12kWh
受変電設備
系統電力
逆潮流検出・防止装置
系統出力
自立運転出力
蓄電池
12kWh
・蓄電池から特定負荷設備へ電力供給
蓄電池残容量が設定値より下がった場合は、商用電力から供給される。
太陽光パネル
12kW

## Slide 9
パワー
コンディショナ
13kW
系統・自立
切替器
特定負荷
系統①
系統②
系統③
分電盤
一般負荷
蓄電池
12kWh
受変電設備
系統電力
逆潮流検出・防止装置
系統出力
自立運転出力
蓄電池
12kWh
・太陽光発電＞特定負荷設備消費の場合：蓄電池充電
・太陽光発電＜特定負荷設備消費の場合：蓄電池から特定負荷設備へ電力供給
太陽光パネル
12kW

## Slide 10
パワー
コンディショナ
13kW
系統・自立
切替器
特定負荷
系統①
系統②
系統③
分電盤
一般負荷
蓄電池
12kWh
受変電設備
系統電力
逆潮流検出・防止装置
系統出力
自立運転出力
蓄電池
12kWh
・蓄電池から特定負荷設備へ電力供給
太陽光パネル
12kW