## Slide 1
導入設備の運用説明書
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること（補助対象要素は全て記載・明示すること） 1/2
施設の住所： | 
施設名： | 
導入システム図 |  | システムの説明
 |  | 【平常時の動作説明】
 |  | 【災害時の動作説明】
【システム構成】 | 【特定負荷設備】 | 

## Slide 2
平常時（昼間） | 災害時（昼間）
平常時（夜間） | 災害時（夜間）
導入設備の運用方法説明図
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること（補助対象要素は全て記載・明示すること） 2/2

## Slide 3
導入システム図 |  | システムの説明
 |  | 【平常時の動作説明】 1. 太陽光発電電力は、パワーコンディショナの系統出力から 分電盤を経由して特定負荷設備及び車載型蓄電池へ供給さ れる。 2. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より大きい且つ蓄電池 が満充電でない場合は、この余剰電力は蓄電池に充電され る。 3. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より小さい場合は、 蓄電池から特定負荷設備へ電力を供給する。（蓄電池容量 が設定値を割り込むと供給停止し、商用電源から供給） 4. パワーコンディショナの自立運転出力は、平常時には停止
 |  | 【災害時の動作説明】 1. 災害時に電力系統が停止すると、パワーコンディショナの 系統出力も自動で停止するため、手動又は自動で自立運転 系を復帰させる。 2. 停電時に太陽光発電がある場合は、パワーコンディショナ の自立運転出力から特定負荷設備に電力供給を行う。 3. 発電量が特定負荷設備の電力消費量を上回る場合は、余剰 電力を蓄電池に充電する。下回る場合は、蓄電池から特定 負荷設備電力を供給する。 4.車載型蓄電池より特定負荷へ電力を供給する。
【システム構成】 ・太陽電池 240W×50枚 = 12kW ・パワーコンディショナ （自立運転出力付き）13kW×1台 ・リチウムイオン蓄電池 12kWh×2台 = 24kWh ・車載型蓄電池 | 【特定負荷設備】 ・系統① 事務室照明 300W 廊下照明 200W ・系統② 台所コンセント 1500W ・系統③ 食堂・居間コンセント 1200W | 
施設の住所：●●県●●市●●●●●
施設名：●●●●
充放電設備
車載型蓄電池
導入設備の運用説明書(※記入例）

## Slide 4
平常時（昼間）
災害時（昼間）
平常時（夜間）
災害時（夜間）
導入設備の運用方法説明図面（ ※記入例）

## Slide 5: 通信システム構成図
【凡例】
JC-STAR適合ラベル取得製品
IP通信機器を有するものの、ラベル未取得の製品
IP通信機能の無い機器
通信ケ－ブル（IP通信）
通信ケ－ブル(IP通信以外)
PVケーブル

## Slide 6: 通信システム構成図 （記載例）
太陽電池モジュール
太陽光用PCS
ﾒｰｶｰ： 型番：
蓄電池
ﾒｰｶｰ： 型番：
蓄電池用PCS
インターネット
(クラウド)
クラウドGW EMS
ローカルGW データ収集装置
ﾒｰｶｰ： 型番：
ローカルGW
ﾒｰｶｰ： 型番：
制御装置
記載例にならい、通信システムの構成図（ブロック図）を記載すること。インターネット（パブリック）や社内LAN（プライベート）で直接通信を行う機器（GW）を図示すること。「遠隔監視装置」という名称でも可。
同じ型番の機器はまとめて記載して構わない（本様式に同じ型番の機器の数量を記載する必要はない）。
既設のEMSなどに本補助事業で新規に導入する太陽光発電設備を接続する場合は、既存の機器についても図示し、接続関係が分かるようにしてください。
凡例は追加して構わない。
【凡例】
JC-STAR適合ラベル取得製品
IP通信機器を有するものの、ラベル未取得の製品
IP通信機能の無い機器
通信ケ－ブル（IP通信）
通信ケ－ブル(IP通信以外)
PVケーブル
太陽電池モジュール